| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

电站锅炉司炉操作规程

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由河北省市场监督管理局提出。

本文件由××××归口。

本文件起草单位：河北省特种设备学会

本文件主要起草人：

电站锅炉司炉操作规程

范围

本文件规定了电站锅炉司炉人员（简称司炉工）操作规程和应急处置程序。

本文件适用于额定工作压力大于或者等于3.8MPa电站锅炉运行时司炉工的操作。其他发电用锅炉参照本规程执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12145  火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量

TSG 08-2017  特种设备使用管理规则

TSG 11-2020  锅炉安全技术规程

TSG 91-2021  锅炉节能环保技术规程

TSG Z6001-2019  特种设备作业人员考核规则

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

基本要求

司炉工

300MW以下（不含300MW）的电站锅炉司炉工应按TSG Z6001-2019的规定取得《特种设备安全管理和作业人员证》（项目代号：G2）。300MW及以上电站锅炉司炉工由使用单位按照电力行业规范自行进行技能培训，合格后方可上岗。

司炉工应满足TSG Z6001-2019第十四条和附件E相关要求。

司炉工取得《特种设备安全管理和作业人员证》后，应经用人单位法定代表人（负责人）或其授权人雇（聘）后，方可从事司炉工作。

应严格执行本文件和有关安全规章制度。

应定期参加安全教育和培训，及时更新锅炉安全作业知识和技能。

使用单位

锅炉使用单位应按照TSG 08-2017的要求，根据锅炉运行状况每个班次配备足够数量的司炉工。

作业程序及要求

运行前的培训

司炉工应熟悉并掌握锅炉机组特性，内容包含但不限于：

锅炉简介；

锅炉规范及参数；

设计燃料成分及特性，锅炉控制（启、停）曲线；

锅炉水质（含给水、锅水）及蒸汽品质要求；

锅炉性能保证值；

锅炉主要承压部件及受热面壁温；

锅炉辅机规范。

以上内容应由使用单位根据锅炉具体情况，参照设备供应商提供的资料进行编制。内容应详实，符合实际。

运行前的检查

锅炉运行前应对锅炉本体、汽水系统、给煤设备、除渣（尘）设备、辅助系统等进行全面检查。检查项目应包括但不限于：

检查燃烧室、水冷壁、过热器、锅炉启动系统、再热器、省煤器、空预器、烟风道等设备系统完好，内部无杂物，炉墙、各孔门完整，确认无人后封闭。

各操作平台、楼梯、栏杆、地沟盖板等齐全完好，无杂物，各通道畅通，现场整齐清洁。

各系统管道支吊架完整牢固，保温完整良好。膨胀指示器齐全，刻度清晰，指示正确（冷态在零位）。

各系统的风门、阀门、挡板与系统连接良好，执行机构传动装置完整牢固，标志、名称正确齐全。

燃烧器设备外形完整，无结焦烧坏现象。风道挡板在正确位置，外部指示与内部开度相符。程控点火装置及油枪完整，动作灵活。火检冷却风机及系统完好。火焰监视电视系统图象清晰。

吹灰器试验动作灵活无卡涩。

空预器结构完整。回转式空预器减速箱油位正常，主电机及备用电机牢固，导向、支撑轴承润滑油系统油位正常，油质合格。

炉膛下部灰斗及捞渣机内无杂物、无积灰，链条连接完好。

省煤器及空预器放灰装置结构完整，密封良好，支吊架完整牢固。

安全阀、电磁泄放阀、现场指示仪表等附件完整齐全，无杂物卡涩。压力表、安全阀应校验合格。

工作现场有充足的照明，通讯设备齐全、完好。

控制盘所有仪表、开关、按钮、指示灯均应完整齐全。数据采集系统、远程操作系统应调试合格。各项自动保护装置应具备投入条件。

锅炉各辅助系统运行前检查按照相应操作规程执行。

司炉工应对各项检查结果进行确认并记录，确认锅炉具备运行条件。具备运行条件确认表见附录A。

运行前的验收和试验

锅炉运行前，使用单位应编制方案。进行电动门、调整门、动叶、风门及挡板的试验，辅机拉、合闸及事故按钮试验，分步联锁试验，顺序控制试验，锅炉电机联锁试验，转动机械试运行，炉膛安全监控系统试验，水压试验。

司炉工应对各项验收和试验结果进行确认并记录，确认各项验收和试验结果符合要求。验收和试验结果确认表见附录B。

锅炉机组启动

禁止启动锅炉

出现下述情况时，不得启动锅炉：

锅炉系统设备有故障时；

锅炉过热蒸汽、再热蒸汽温度表、压力表和烟温表、壁温表、炉膛压力表、给水流量、循环水泵出口流量、锅筒（分离器储水箱）水位计等主要表计缺少或不正常；

主要联锁保护装置、监控系统、控制电源、仪表用气源不能正常投入时；

其他严重影响锅炉运行安全的状况。

启动前的检查

锅炉启动前，应确认安装和检修工作已全部结束，并验收合格。

得到启动命令后，应立即通知各岗位对所属设备进行全面检查，检查内容包括但不限于：

现场整齐、清洁，各通道畅通无阻，栏杆完整，现场照明良好。保温齐全，各支吊架完整牢固。

管道、阀门连接良好，阀门开关灵活，手轮完整，铭牌齐全，标志清楚，编号正确，并符合规定。各看火孔、人孔门、检查门开关灵活，关闭严密。

检查炉膛及烟道内无人工作，无工具遗留，受热面无焦块及可燃物质积存，脚手架已拆除。所有人员从相关设备中撤出。

水位计、膨胀指示器、燃烧器、烟风道挡板、吹灰器、空预器等处于正常状态，开关位置正确，指示刻度清晰。

电气和热工仪表均接通电源并投入运行，操作盘整洁，标志齐全、正确，各类开关完整、可靠。

锅炉联锁及保护装置已投入。

司炉工应落实各项检查工作已全部完成，确认锅炉具备启动条件。启动前检查结果确认表见附录C。

锅炉上水

确认锅炉给水水质符合锅炉设计文件和GB/T12145的规定。

在锅炉启动前的检查工作结束后，确认无影响进水因素时，记录锅炉膨胀指示一次，方可向锅炉进水。进水时应控制进水温度和流量。上水温度一般控制在20℃～70℃之间，上水温度与汽包温度的差值不大于40℃。

锅炉点火

锅炉上水结束后，对水冷壁底部联箱进行加热，对供汽管道及底部联箱进行暖管，注意防止发生水击。底部加热期间，应控制汽包上下壁温差不大于40℃。

锅炉达到点火条件后，停止热风烘炉和底部加热。投入炉膛出口烟温探针和火焰监视电视，启动风机对炉膛进行吹扫，吹扫合格后，按点火步骤进行点火。

锅炉启动初期应当控制锅炉燃料量、炉膛出口烟温，使升温、升压过程符合启动曲线。

锅炉运行调整

锅炉运行期间应保证锅炉蒸发量满足机组负荷需要。

根据机组负荷情况，保持汽温、汽压和炉水、蒸汽品质在规定范围内，稳定给水流量，保持汽包水位正常，及时正确调整运行工况。

保持燃烧良好，减少热损失，提高锅炉热效率。做好锅炉能效的日常检查和监测。重点检查和监测的项目至少应包括锅炉燃料、介质出口温度和压力、锅炉补给水量和补给水温度、水质、排烟温度、炉墙表面温度、排污率以及系统有无跑冒滴漏情况。

司炉工在化学人员的监护下，根据化学人员的要求，确定排污方式和排污量。定期排污宜选在低负荷下进行。排污时应检查排污管系、阀门是否堵塞、泄漏。排污后半小时，应全面检查各排污阀是否关闭严密。记录定期排污情况。

锅炉正常排污率应符合TSG 91-2021中5.3.3的规定，具体内容如下：

以除盐水为补给水的凝汽式电站锅炉，不高于1%；

以除盐水为补给水的供热式电站锅炉，不高于2%；

以软化水为补给水的供热式电站锅炉，不高于5%。

按照使用单位制定的吹灰规定进行吹灰。

控制污染物的排放。

司炉工在锅炉运行期间应做好锅炉及燃烧设备运行、检查、异常情况和交接班记录，定期按照制定的巡回路线进行巡回检查，定期冲洗就地水位计，按计划进行紧急放水、对空排汽试验。日常运行检查记录见附录D。

锅炉机组停炉

收到停炉命令后，了解停炉原因和方式，通知各专责值班员作好停炉准备。

停炉前，锅炉设备和系统全面检查一次，将所发现的缺陷进行记录。

锅炉停炉的降温降压过程应当符合停炉曲线要求，熄火后的通风和放水，应当避免使受压部件快速冷却。

锅炉停炉后压力未降至大气压以及排烟温度未降至60℃以下时，应当对锅炉进行严密监控。

锅炉运行中遇到下列情况，应立即停止向炉膛输送燃料：

锅炉严重缺水；

锅炉严重满水；

直流锅炉断水；

锅水循环泵发生故障，不能保证锅炉安全运行；

水位装置失效无法监视水位；

主要汽水管道泄漏或锅炉范围内连接管道爆破；

再热器蒸汽中断（制造单位有规定除外）；

炉膛熄火；

燃油（气）锅炉油（气）压力严重下降；

安全阀全部失效或者锅炉超压；

热工仪表失效、控制电（气）源中断，无法监视、调整主要运行参数；

严重危及人身和设备安全以及制造单位有特殊规定的其他情况。

锅炉汽水质量异常时，应当按照相关标准规定做好异常情况处理并且记录，尽快查明原因，消除缺陷，恢复正常。如果不能恢复并且威胁设备安全时，应当立即采取措施，直至停止运行。

锅炉停炉后应及时进行保养，保养方法一般有干保养法、湿保养法、充氮或充气保养法等。

锅炉典型故障应急处理

应急处理原则

消除故障根源，防止故障扩大，避免对人身和设备的威胁。

在保证人身和设备不受损害的前提下，尽可能保持机组运行。

威胁人身和设备安全时，应紧急停炉。

锅炉启动期间，发生由于热控、电气保护整定值的不合理或保护逻辑的误动作所引起的跳闸时，应依靠现有的检测手段及时进行认真分析，制定有效对策，防止故障再次发生。

故障应急处理

故障情况下应及时进行汇报，司炉工应实事求是地把故障发生的时间、现象及所采取的措施等做好记录。

司炉工应熟悉并掌握锅炉典型故障（锅炉灭火、满水、缺水、汽水共腾、受热面损坏、安全门故障等）发生的现象，产生故障的原因以及处理故障的措施。（以缺水故障为示例，其现象、原因及处理措施参见附录E）

针对发生的故障现象，严格按照使用单位制定的处理故障措施采取正确的处理方法进行处理。严禁违规进行操作。

（资料性附录）
具备运行条件确认表

具备运行条件确认表见表A。

- 表A  具备运行条件确认表

- 锅炉编号：                          系统名称：

| - 序号 | - 检查内容 | - 检查结果 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 结论 | - 经检查确认，该系统具备运行条件。 |  |  |
| - 检查责任人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| - 司 炉 工（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| - 当日机组值长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

（资料性附录）
验收和试验结果确认表

验收和试验结果确认表见表B。

- 表B  验收和试验结果确认表

- 锅炉编号：                                      试验项目：

| - 序号 | - 试验内容 | - 试验结果 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 结论 | - 经试验确认，该系统具备运行条件。 |  |  |
| - 试验责任人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| - 司 炉 工（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| - 当日机组值长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

（资料性附录）
启动前检查结果确认表

启动前检查结果确认表见表C。

表C  启动前检查结果确认表

- 锅炉编号：                                      系统名称：

| - 序号 | - 检查内容 | - 检查结果 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 结论 | - 经检查确认，该系统具备运行条件。 |  |  |
| - 检查责任人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| - 司 炉 工（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| - 当日机组值长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

暖风器投停（如有）。

（资料性附录）
锅炉日常运行检查记录

D.1  锅炉日常运行应至少包括以下记录：

锅炉燃料消耗量记录；

介质出口温度和压力记录；

锅炉补给水量和补给水温度记录；

水质化验记录；

排烟温度记录；

炉墙表面温度记录；

排污率记录；

膨胀指示器膨胀记录；

交接班情况记录；

异常情况及处理过程记录。

D.2  锅炉日常运行检查记录表见表D

- 表D  锅炉日常运行检查记录

锅炉编号：                                                              年  月  日

|  | 锅炉水位 ±mm | 汽包压力 MPa | 出口蒸汽压力 MPa | 给水压力 MPa | 燃气压力 MPa |  | 炉膛温度 ℃ | 过热蒸汽温度 ℃ | 再热蒸汽温度 ℃ | 排烟温度 ℃ | 设备运行状况 |  |  |  |  |  | 安全附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 进口 | 出口 |  |  |  |  | 给水系统 |  | 风机系统 | 磨煤系统 | 除渣系统 | 吹灰系统 | 紧急排汽 | 压力表 | 水位计 | 排污阀 | 水位联锁保护 | 超压联锁保护 | 超温联锁保护 | 火焰监测 | FSSS |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锅炉补给水量和补给水温度记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水质化验记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 炉墙表面温度记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排污记录及排污率： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 膨胀指示器位置： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交接班情况记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障情况及处理过程记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当日值班长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 交接人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（资料性附录）
锅炉缺水现象、原因及处理措施示例

E.1  锅炉缺水现象

汽包水位低于正常水位。

所有水位计指示负值，水位警报器发出水位低的信号。

给水流量不正常的小于蒸汽流量。

严重时过热蒸汽温度升高。

- E.2  锅炉缺水原因

给水自动调节器失灵，给水调整装置故障。

水位表、蒸汽流量表或给水流量表指示不正确，使运行人员误判断而操作错误。

给水压力低。

锅炉排污管道、阀门漏泄，排污量过大。

水冷壁管或省煤器管爆裂。

运行人员疏忽大意，对水位监视不够，调整不及时或误操作。

- E.3  锅炉缺水处理措施

- E.3.1  当锅炉汽压及给水压力正常，而汽包水位低于正常水位时，应冲洗水位计，对照水位计指示是否正确。

- E.3.2  若因给水自动调节器失灵而影响水位下降时，应将“自动”改为“手动”给水，增加给水量。

- E.3.3  如用主给水调节阀不能增加给水时，则应改为旁路管道增加给水。

- E.3.4  经上述处理后汽包水位仍下降，且降至-100mm 时，除应继续增加给水外，尚须关闭所有排污门及放水门，必要时可适当降低锅炉蒸发量。

- E.3.5  如汽包水位继续下降，且在汽包水位计中消失时，须立即停炉，关闭主汽门，经叫水水位计中出现水位时，可继续向锅炉上水。

- E.3.6  由于运行人员疏忽大意，使水位在汽包水位计中消失，且未能及时发现，依电接点水位表的指示能确认为缺水时，须立即停炉关闭主汽门及给水门，并按下列规定处理：

- 用叫水法进行叫水

经叫水后，水位在汽包水位计中出现时，可向锅炉上水，并注意恢复水位。

经叫水后，水位未在汽包水位计中出现时，严禁向锅炉上水。

- E.3.7  当给水压力下降时，应立即联系汽机值班人员提高给水压力。

- E.3.8  如果给水压力迟迟不能恢复，且使汽包水位降低时，应降低锅炉蒸发量，维持水位。

- E.3.9  在给水流量小于蒸汽量时，禁止增加锅炉蒸发量。

- 叫水程序如下：

叫满水：首先关闭汽包水位计水门，缓慢开启放水门，注意观察水位，如水位计中有水位下降时则称轻微满水，若没有水位出现时则称严重满水。

叫缺水：首先关闭汽包水位汽门，开启放水门后再缓慢关闭，注意观察水位，如水位计中水位上升时则称轻微缺水，若没有水位上升时则称严重缺水。

参考文献

[1]  中华人民共和国特种设备安全法

[2]  特种设备安全监察条例（中华人民共和国国务院令第549号）

[3]  特种设备作业人员监督管理办法（国家质检总局第70号令）

[4]  GB 26860-2011  电力安全工作规程——发电厂和变电站电气部分

[5]  DL 647-2004  电站锅炉压力容器检验规程

[6]  DL/T 852-2016  锅炉启动调试导则