| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

移动式压力容器充装操作规程

Operating Procedures for Filling Mobile Pressure Vessels

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由河北省市场监督管理局提出。

本文件由××××归口。

本文件起草单位：河北省特种设备监督检验研究院、

本文件主要起草人：

移动式压力容器充装操作规程

范围

本文件规定了移动式压力容器充装的一般要求、通用操作规程、专用操作规程及异常情况处理。

本文件适用于承装介质类别为高（低）压液化气体、冷冻液化气体、液体及压缩气体的汽车罐车、罐式集装箱、长管拖车和管束式集装箱等移动式压力容器的充装作业。

本文件不适用于铁路罐车的充装作业。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 26929 压力容器术语

GB/T50493-2019  石油化工可燃和有毒气体检测报警设计标准

TSG 07-2019  特种设备生产和充装单位许可规则及1号修改单

TSG R0005-2011  移动式压力容器安全技术监察规程及1、2、3号修改单

术语和定义

GB/T 26929界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

DCS

以微处理器为基础，采用控制功能分散、显示操作集中、兼顾分而自治和综合协调的设计原则的仪表控制系统。

基本要求

操作人员

操作人员除应满足TSG 07-2019和TSG R0005-2011外，还应满足以下要求：

- 4.1.1 操作人员应穿戴符合作业区要求的劳动防护用品；充装冷冻液化气体的操作人员应配备防低温手套和防喷溅面罩；充装毒性程度为极度和高度危害性介质的操作人员应佩戴防毒面具或自助式呼吸器。

- 4.1.2充装易燃易爆介质的操作人员进站前应先消除人体静电，在充装区内应使用防爆设备。

设备

充装设备除满足TSG 07-2019附件C3.4.1、C3.4.2条件外，还应符合以下要求：

- 4.2.1 充装介质为高(低)压液化气体、冷冻液化气体、液体时，应具备复核充装量的电子衡器（轨道衡）；电子衡器应经过相关部门强制检定合格，并在检定有效期内。

- 4.2.2 充装介质为压缩气体时，应具备复核充装压力的标准压力表。

- 4.2.3 装卸用管应符合TSG R0005-2011中6.3要求，且应使用充装单位专用的装卸用管，不得使用随车携带的装卸用管。

- 4.2.4 充装冷冻液化气体的装卸用管以及紧固件的材料，应满足低温性能要求，不应使用软管充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品。

- 4.2.5易燃、易爆、有毒介质的充装系统，应具备处理充装前置换介质的措施及充装后密闭回收介质的设施，且应符合有关规范及相关标准的要求。

- 4.2.6 应设置紧急切断系统，事故发生时，能够切断或者关闭介质源，并且关闭正在运行可能使事故扩大的设备。

- 4.2.7 装卸系统的压缩机、泵等相关设备应当装设出口压力上限联锁停机(泵)装置，当压缩机或者泵出口压力达到设定的压力上限数值时，能够联锁自动停机(泵)

充装场地

充装场地除满足TSG 07-2019附件C3.3.1、C3.3.3的条件外，易燃、易爆、有毒及还原性介质的充装场地还应符合以下要求：

4.3.1 应装设气体危险浓度监测报警装置和氧含量检测报警装置。

- 4.3.2 应当安装明显可见的风向标或者风向袋。

- 4.3.3 应当具有监视录像系统。

安全要求

        - 4.4.1 现场应配备灭火器、消防水等基本安全措施，其他应急救援装备应齐全且定期检查，确保有效可用，取用方便。

        - 4.4.2 随车作业人员进场前应按规定消除人体静电，穿戴好防护器具，禁止携带或使用手机。

        - 4.4.3 应对车辆进行限速、限行并设立指示牌进行提示。

        - 4.4.4 随车作业人员应将车辆停放在指定位置，并熄火，交钥匙后离开充装区；操作人员加车轮防滑块，防止车辆发生意外滑移。

        - 4.4.5 充装过程中，没有操作人员指令，站内不应发动车辆，其它罐车不应进入站内。

        - 4.4.6 新车或检验后首次充装的罐车进装车区，应出示氧含量检测报告单，检查检验合格后，方可进行充装。

        - 4.4.7 充装程中，现场操作人员应具备与主控室随时保持联络的条件，能够通报装车量等变化情况，防止过量充装。

        - 4.4.8 液相管线上的两端阀门不应同时关闭，以防止温度变化造成管道超压。

        - 4.4.9 应加强日常巡检，发现软管鼓包、龟裂现象，及时更新。

        - 4.4.10充装过程中，安全管理人员应巡回检查介质供应系统，密切关注压力、温度、流量的变化，若发现异常情况应立即通知操作人员停止充装，并采取相应措施积极处理；操作人员应仔细检查装车系统、法兰、阀门、快装接头有无泄漏，发现异常应立即停止充装，关闭相关阀门。

通用操作规程

      - 5.1  充装前检查

      - 除按照TSG R0005-2011中6.4.1要求进行检查外，还应对以下项目逐项核查，不满足要求禁止进入：

车辆危化品运输证、驾驶证、押运证、特种设备使用登记证及检验报告、安全附件检定、校验证书应齐全有效，且在有效期内。

        - 5.1.2  车辆安全附件应齐全有效，紧急切断阀功能应正常。

5.1.3  进入可燃气体充装站应佩戴防火帽。

5.1.4  罐体外观以及连接密封面的密封状态完好，紧固件无松动、无泄漏，罐体或者气瓶与走行装置(或者牵引装置、支撑装置等)或者框架的连接完好、牢固可靠。

5.1.5  带泵的移动容器，其定点卸液远程监控系统、电子识读装置或者电子标签工作状态正常。

5.1.6  确认被充装车辆已在全国移动压力容器智慧监管服务平台注册。

罐内介质分析和余压检测

介质分析

取样人员进站取样应两人以上，且有专人监护。

取样时，管路及取样器要充分置换，以防止带入空气。

采用合适的取样器材提取气体样品送化验室进行化验分析。

余压检测

利用车上的压力表检测移动式压力容器压力，并与装卸臂气相管道上的压力检测变送器对比。

与移动式压力容器使用说明书的相关要求比较，压力过低或过高均不予充装。

充装

充装作业除应符合TSG R0005-2011中6.4.2要求外，还应符合以下要求：

- 5.3.1  对充装易燃易爆介质，应将车辆与站静电接地报警器可靠连接。

- 5.3.2  充装用管与移动式压力容器的连接接牢固可靠、无泄漏。

- 5.3.3  根据罐体最大容积，介质充装系数计算出最大充装量，调整液位开关探头至合适高度。

- 5.3.4  对于压缩气体的充装，用压力控制充装量的，压力传感器应与压缩机联动，质量流量计核定气体最大充装量；对于高低压液化气体的充装，用质量流量计控制充装量，防止过量充装。

- 5.3.5  液氯及其他毒性程度为极度或者高度危害的介质，充装完成后，拆开连接法兰之前，应将气液相管内介质密闭排回储罐系统，并将管内余气导入碱液中和池；拆开连接法兰时，应进行负压抽吸，所有操作人员应全程佩戴防毒面具

- 5.3.6  采用低温冷凝工艺收集的原油处理装置中的尾气，其充装工作温度不得低于-20℃。

充装后检查

充装后的移动式压力容器应按TSG R0005-2011中6.4.3要求进行检查，且罐体或者气瓶内稳定后的压力、温度、充装量等性能参数，应符合移动式压力容器产品使用说明书的规定。

    - 5.4.1充装量复检

复检程序如下：

空车过磅时人员必须下车，避免误差；

罐车过磅后由专人引导至充装站，避免罐车司机排放罐车内介质；

罐车充装完毕，由专人引导至地磅房进行过磅，过磅人员必须下车；

核算充装量，充装量合格的罐车方可放行；

罐车空车过磅到复检过程必须由充装站人员专程负责监督，确保复检质量；

复检充装量合格，由充装站人员签字放行罐车；

复检充装量不合格，卸载应符合附录A.1要求卸载。

  - 5.4.2禁止装卸要求

有下列情况之一，禁止装卸作业：

遇到雷雨、风沙、塌陷等恶劣天气或地质灾害；

附近有明火或者其他危险源，充装单位内设备设施和管路等出现异常危险；

移动式压力容器或者其安全附件、仪表、装卸附件等有异常，以及带泵移动容器的定点卸液远程监控系统、电子识读装置或者电子标签功能等有异常；

携带的文件和资料不齐全、罐体或者气瓶检查不合格、罐体或者气瓶内部残留介质不详、罐内或者气瓶内余量或余压不符合要求；

其他影响安全的危险情况。

专用操作规程

高（低）压液化气体充装

液氨罐车充装

充装前

余压检测

按照如下程序进行余压检测。

- 液氨罐车应保持正压≥0.05MPa（经验值)，检查罐车压力，罐车压力＜0.05MPa不予充装。

- 若罐车压力为负压，向罐车内充入氮气进行保护，流速不宜过快，减少静电积累；消除负压后，进行置换并分析罐车内氧含量＜0.5%，继续充压合格后方可实施充装。

充装前检查

按照如下程序进行充装前检查。

- 在进车之前，陆用流体装卸臂和活动梯均处于已复位并锁定状态。

检查液位声光报警装置工作的可靠性：

接通液位声光报警装置电源，用水杯浸触液位声光报警器的探头；

如果声光报警一切正常，则按正常操作；

如果声光报警系统不能正常工作则应及时维修，无法及时维修的要安排人在现场监视液位情况，防止冒罐现象发生。

检查手动真空短路器处于阀门关闭状态。

检查外臂、蒸汽管排水口阀门处于关闭状态。

对罐车、充装设备、设施进行检查，确认完好，与相关人员联系后，方可充装。

充装中

充装作业程序如下：

- 引导罐车进入工作区域。罐车气、液相连接口的停靠位置符合装车规定，停靠平稳后按规定依次放置好枕木，司机车钥匙由操作人员暂时管理；

将导电钳夹在罐车上；

通过罐车液位计及充装箱内温度、压力表进行检查并如实记录；

将气、液相装、卸车臂安装至罐车气、液相接口处；

确认打开装车管线上切断阀，依据充装量在批量仪上正确输入充装数。联系氨库正常开启球罐相应出料等阀门及装车泵进行装车作业；

装车时如发生泄漏报警应尽快停止作业；

由相关人员对充装量进行复检，若出现过量充装，立即查明原因、进行处理，处理合格后，方可放行；

对汽车罐车、充装设备、设施进行检查（压力、安全附件、保护装置等），合格后放行；

真实、准确填写充装记录、超装处理记录。

充装后

充装后检查程序如下：

- 装车完毕后，联系氨库停装车泵、关闭相应球罐出料阀门等；

确认关闭装车臂上气、液相球阀，拉动装、卸车臂至复位并锁定；

通过罐车液位计及充装箱内温度、压力表进行充装后检查并如实记录；

将导电钳复位；

确认装卸臂己完全复位，枕木移至规定位置后，钥匙交由司机，指挥罐车开走。

液氯罐车充装

余压检测和介质分析

余压检测

按照如下程序进行余压检。

- 罐车压力检查利用罐车上的压力表进行检查，并与装卸臂气相管道上的压力检测对比。

检查罐车压力，罐车压力应＞0.15MPa，若罐车压力＜0.15MPa，按式（1）校核罐车压力：

P=0.15×（273.15+t）/（273.15+25）	(1)

式中：

P——罐车校核压力，单位为MPa；

t——罐车温度，单位为℃。

若P＞罐车实际压力，认为罐车压力正常。

若罐车压力为正压但＜0.05MPa，不予充装。

介质分析

压力检测＞0MPa的罐车，用快接头取样工具提取气体样，用吸收管采样进行分析，含量≥96%为合格。

充装前

检查程序如下：

- 根据罐内的压力，检查罐车上的阀门、仪表、法兰等密封处是否有泄漏现象，罐车安全附件是否齐全有效，如有泄漏，立即联系押运人员设法处理，否则不予充装；

当检查完好后，可同意押运人员将液相管、气相管与罐车连接；

当汽车罐车与充装管路连通后，观察罐车内压力状况，如果有压力，并且较大，让押运人员将罐车气相、液相阀门打开；

充装人员可用氨水检查连接法兰等处有无泄漏，如有泄漏，关闭罐车阀门，充装人员可利用罐车充装台上真空管路将所漏管路抽空，重新处理，直到无泄漏为止，再打开罐车阀门。

充装中

充装程序和要求如下。

- 充装人员将充装台上排气阀门开启，将真空分配台到事故氯阀门开启，将汽车罐车内的压力排出，直到汽车罐车内压力≤0.5Mpa，关闭充装台到事故氯阀门。充装时根据罐车内压力，调节排气量。

当接到要充装液氯罐车的通知后，通知DCS人员做好备氯的准备。根据所要充装的罐车所需的吨位或罐车的容积而备氯，设定装罐车的吨数，并把每次累积值清零。

设定好充装值后，打开液氯储罐出口液氯阀，通知充装人员充装。

当充装人员接到可以充装的通知后，将充装台上液相阀门慢慢开启（越慢越好），直到阀门全部开启。充装人员在现场应备有日常防护用具。

充装过程中，充装人员不应脱离现场，出现异常应及时处理。

手动打开液氯中间槽流量阀，使液位稳定在50%，现场开启中间槽液下泵，通知中控打开去罐车液氯流量阀。

中控调节液下泵变频，变频由20%慢慢提到50%，待一切稳定后，可根据中间槽的液位，将变频提到70%左右，当一切稳定后，投自动。

当快装完设定的吨数时，关闭液氯储罐出口液氯阀，并将变频降至50%左右。

液氯储罐液位不低于10%。液位达到下限液面时，及时通知充装人员停止充装。

当达到所设定的吨数时，液氯中间槽流量阀与去罐车液氯流量阀连锁关闭，将变频调至20%，并关闭液下泵。

当接到DCS人员停止包装的通知后，关闭充装液相总阀门.并通知罐车押运人员关闭罐车阀门。

充装人员在关闭气相总阀，开启气相、液相连通阀门，然后慢慢开启真空阀门将气、液相管路抽为真空，至管路内无氯气残留为止。然后通知罐车押运人员最后将鹤管与罐车分离。

液化石油气罐车充装

介质分析和余压检测

检测设备

介质分析设备：气相色谱仪；

余压检测设备：压力表；

取样工具：充装钢瓶。

余压检测

检查罐车上的压力表，罐车压力应＞0.05MPa，若罐车压力为正压，但＜0.05MPa，不予充装。

充装前

检查程序如下：

- 对罐体外观进行检查，对有缺陷不能保证安全使用或附件及密封面有跑、漏气者及罐体上没有标识检验日期者不予充装；

检查检验报告，核实检验报告挂车号与罐车罐体号码、车牌号码是否相符，不相符不予充装；

检查罐车排气管有无防火帽，或防火帽连接是否可靠；

检查储罐液位、压力和温度，检查确认工艺管线无跑冒滴漏现象，各阀门开关正确，装车鹤管、静电接地线等装车工具确认齐全好用。

充装中

充装程序和要求如下：

- 装车人员与主控室联系，做好装车开切断阀准备，与装车启泵人员联系，将倒罐线的阀门关闭（为防憋压，平时处于开的状态）。做好启泵准备。装车人员确认质量流量计数据，记录好。

装车人员、主控、启泵人员均做好准备后，装车人员通知启泵人员启泵，启泵人员在按下启动按钮前通知主控打开装车切断阀，启泵，立即开出口阀门，管道走量后缓慢开大阀门，开始装车。控制装车初始流量在30t/h-48t/h。

装车过程中，检查鹤管连接法兰、鹤管与罐车接口法兰有无泄漏，如有泄漏应立即用防爆对讲机通知主控关闭切断阀，同时启、停泵人员立即停泵，关闭泵出口阀门。停止装车进行处理，处理好后继续进行装车作业。

装车过程中，装车人员要求司机要注意自己车体的液位计、压力表，防止超装、超压等问题出现。

装车过程中随时检查各部位有无异常现象，发现问题及时处理；紧急情况要立即拉下装车阀门急停开关，关闭阀门，并用防爆对讲机通知主控和启、停泵人员立即停止装车作业。

装车人员和司机、司机要密切注意充装量，观察车体压力表是否在正常范围内，最高压力不超罐车的安全阀定压值减去0.12MPa，根据压力变化装车人员要求司机查看液位计，判断装车量，严禁超装。装车过程中，主控要密切注意流量计计数情况，观察充装量，随时与装车人员保持联络。

当达到装车量时，装车人员立即通知启、停泵人员停泵，关闭阀门，停泵人员停泵后立即通知主控关闭装车切断阀。在特殊情况如未能及时联系到停泵人员，主控和现场装车人员可以关闭装车切断阀，再停泵。

根据实际情况要求停车场进车。

当车辆较多时可以连续装车，不用中间停泵。两辆车同时停到装车鹤位上，连接好，打开鹤管和装车接口处阀门。当前一辆车装车正常，装车量到1/3到1/2时，开始给下一辆车装车，过程如上：打开手阀，打开切断阀，但要控制手阀开度和泵出口阀门开度，不要影响上一车装车，当上一车装完后再进新车到鹤位连接，实现同时、连续装车。

充装后

操作和检查程序如下。

- 每个鹤位装完最后一辆车后，关闭鹤位装车切断阀，将流量计、鹤管管段内的液化气放至瓦斯，防止憋压憋漏，不满管即可，关闭放瓦斯线阀门，严禁就地排放。

装车完成后充装操作人员整理现场，收好静电接地线，将鹤管复位。

停装车泵人员在停泵后，关闭泵出口阀门，打开倒罐线阀门1/3开度，防止管线憋压。在启泵前一定要关闭此倒罐线阀门。

检查各连接点无漏点，检查各阀门在要求状态：装车切断阀关闭，切断阀前手阀关闭，放瓦斯线关闭，气相线关闭，鹤管末端阀门关闭。

二氧化碳罐车充装

余压检测和介质分析

余压检测

检测方法如下：

- 罐车压力检测，先检查罐车上的压力表，再与连接气相管道上的压力表进行比对；

当罐车压力＜1.5MPa时不予充装，需先对罐车于充装储罐进行均压操作；

对于新出厂的罐车或检验后首次充装的汽车罐车，充装前需用二氧化碳气进行置换处理，罐车置换时应留有不少于最大充装重量的0.5%或100Kg的余量，且余压不得低于0.1MPa，通过不断充放直到罐内气体含量经检测达到规定的质量要求，方可进行充装。

介质分析

充装前按如下程序及要求对车内介质进行分析，确认杂质含量不超标。

- 取样时，管路及取样器要充分置换，以防止带入空气，使分析结果偏高；

小心开启罐车取样管上的减压阀，先放出一部分二氧化碳，弃去，再用橡胶球胆或气体采样袋从取样口采取试样，取样时严格防止冷凝水沾污样品；

采用二氧化碳快速测定仪进行分析，将取样器通过橡胶管与测定仪器相连，调节控制阀使气体流量稳定适中，打开二氧化碳快速测定仪吸收器两侧二通旋塞，用橡皮管将吸收器进气侧旋塞B处的玻璃管与取样器上的减压阀出口连接，用高于1000mL的样品气体充分置换测定仪及其连接管道；

置换完毕，先关闭吸收器出口侧二通旋塞，再关闭吸收器进口侧二通旋塞，取下橡皮管，迅速旋转吸收器出气侧旋塞数次，使仪器内的压力与大气压相平衡；

向滴液漏斗中加入105mL氢氧化钾溶液，缓缓开通吸收器与滴液管联通的二通旋塞A，使氢氧化钾溶液缓缓流入吸收器直至不再流入，表明吸收完毕，关闭旋塞A，读取吸收器中液面所指刻度，即为二氧化碳的含量；

以两次平行测定的平均值为测定结果。两次测定之差不应大于0.05mL。

充装前

按照如下程序进行充装前检查。

- 在进车之前应保证陆用流体装卸臂（鹤管）和活动梯均处于己复位并锁定状态，防止设备被罐车撞击；若采用金属软管装卸时应检查金属软管有无老化变形，接口是否完好可靠，密封垫片是否完好。

对汽车罐车外观进行检查(含颜色标志、环形色带、警示性标志、充装介质标识等)，标识清晰，安全附件完好并且在校验(或者检定)有效期内，各连接点牢靠，无泄漏，罐内余压，介质符合要求，若有不符合要求的，不得充装，严禁超装、错装。

充装中

充装程序和要求如下：

- 当岗位操作员(班长)确认相关应急措施到位，可接管充车后，罐车方可进行充装作业；

连接卸车充液软管，使阀门处于卸车充液管线吹出操作状态，用介质气体吹出卸车管道的潮气及杂物；

打开储罐气相和罐车气相连接阀使其压力相等；

打开储罐液相出口阀，泵进口阀，罐车液相进口阀，罐车液相排空阀，当排空阀出液后关闭，并打开泵，观察泵出口压力；

待罐车上测满阀有液体排出说明罐车已达装车规定要求，罐车充罐员关闭罐车进液相阀门,再关闭储罐液相阀门,最后关闭罐车气相阀门,切不可超装；

罐车充装完毕打开残液排放阀，排空管道内残余气体，才可拆卸充装软管，装车作业结束。

充装后

检查程序如下

- 当岗位操作员(班长)确认罐车装车作业结束，连接气、液相软管已拆下，撤除罐车前安全警示标志,司机才能将罐车开走。

- 罐车司机将充装好的罐车开到地磅房复检，若有超装，退回充装处理。

冷冻液化气体充装

液化天然气罐车充装

余压检测

检查罐车压力应在0.05-0.5Mpa范围内，低于0.05Mpa，需对罐车内介质进行全面分析，合格后方可充装（液化天然气罐车介质含氧量≤0.5%），不合格的应进行置换，合格后方可继续充装；高于0.5Mpa时，将罐车驶至指定区域泄压。

充装前

检查程序如下。

- 车辆到站司机减速慢行，车速保持在规定速度内（15km/h）。

充装人员将罐车缓慢的引向充装区的相应位置，确认待充装的物料与罐车内物料介质一致。

充装前进行空车过磅，过磅时车辆停在磅秤的正中央，停车、手刹拉起、熄火、拔下钥匙并交于充装操作员，安放防溜车装置，罐车充装需确认静电接地线与车体连接好，司机下车离开后称重。

司磅员按充装量制卡。

在车辆前面放置“正在加气”警示牌，连接好静电接地线并在车轮前后放置三角枕木。

充装人员对LNG车载钢瓶及其附件进行检查，确保车载钢瓶外表完好、无异常，各阀门管路无漏气、开关灵活；确保车载瓶的进液阀处于开启状态，车载瓶的增压阀门处于关闭状态；填写检查记录。

收取司机IC卡，输入IC卡密码，请司机站到安全区域等待。

充装中

充装程序如下。

- 在上位机上将泵进液气动阀门切换到手动操作模式并开启,泵池温度降至-120℃时预冷结束，在上位机上将泵进液阀门切换回自动模式（预冷过程中如果泵池温度下降缓慢，可适当打开泵放散阀，加速预冷）。

- 按下加液机上预冷键对加液机进行预冷（若预冷较缓慢，可缓慢打开加液机放散阀门加速预冷），当增益、密度、温度值满足条件后预冷过程自动完成。

- 使用空压枪分别对车载瓶的插枪座、回气口，加气枪枪口，回气枪枪口进行吹扫。

- 观察车载瓶的压力，如果车载瓶压力高于0.8MPa需进行压力放散工作（将回气枪与车载瓶回气口连接，打开车载瓶放散阀进行放散，待压力降至0.8MP时放散结束关上放散阀门）。

- 将加气枪头与车载气瓶进液口连接。

- 按下加液机面板上的“加气”按钮，开始给车辆加液。

- 加液过程中要严密监视显示盘数据变化，保证加液工作的正常运行。保证加液机压力始终大于加液车辆，如果出现车载瓶压力过高加液机非正常停止加液时，需要对车载瓶进行泄压并重新进行加液作业。

车载瓶加满后，加气机自动停止加液，进入待机模式。

加液结束后，先拔下加气枪，再拔下回气抢，使用压缩空气枪进行吹扫后，盖上车载瓶防尘套，取下静电连接线。

记录加气量与加气金额，将IC卡递还给司机，移除三角木，摘下静电接地线，移除“正在加气”警示牌，指引车辆驶离加气区。

充装后

检查程序如下：

- 液相、气相臂上所有阀门均已关闭，罐车上气相液相管路阀门均已关闭，罐车法兰盲板均已安装完毕；

罐车压力不大于0.1MPa,充装量符合要求；

移动式压力容器所有密封面、阀门、接管等均无泄漏，所有安全附件完好；

移动式压力容器罐体外璧无结露、结霜现象；

充车鹤管已经拆除归位，静电接地线夹已经移除，三角枕木已经移除；

检查完毕将车钥匙归还司机。

液氧、液氮、液氩罐车充装

余压检测和介质分析

余压检测

- 充装前必须利用罐车压力表检查罐车内压力在0.05-0.5Mpa范围内，以防止罐车内负压，湿空气进入；

- 罐车内压力低于0.05Mpa的，需对罐车内介质进行全面分析，分析合格的方可充装，分析不合格的应进行罐车置换，置换纯度合格后方可继续充装；分析的纯度应满足国家标准：GB/T 8979-2008（纯氮、高纯氮和超纯氮），GB/T 4842-2017（氩），GB/T 3863-2008（工业氧）的需求；

c)  高于0.5Mpa时，将罐车驶至指定区域泄压。

不符合上述要求的不得进行充装。

介质分析

分析程序如下。

- 车辆停车后，熄火，拔下钥匙，放好防溜车装置，防止车辆滑动。

- 连接分析管路，打开罐车分析阀，置换罐车分析管路至少3分钟。

- 分析仪切换至罐车分析管路，分析罐车内纯度。

- 分析仪数值稳定后，读取分析数据，分析仪切换至储槽分析管路，关闭罐车分析阀；

- 断开分析软管，分析结束。

充装前

检查程序如下：

- 罐车尾箱无易燃物，装卸液体的连接头采取了避免油脂污染的措施；

按照指定位置停车，汽车发动机熄火，并将车辆钥匙交与中控室放置指定位置，并采取防止车辆启动及滑动的有效措施；

充装软管、法兰及其它连接完好；

充装软管内部清洁无异物，充装及分析接头清洁无损伤。

充装中

充装程序及要求如下。

- 充装人员现场再次确认充装介质，核对充装量无误；

连接好软管，紫铜双面垫对准中心，用铜锤或木锤敲紧快装接头，确保两个接头严密不漏。严禁用铁锤、扳手敲击快装接头。打开罐车上测满阀。液氧罐车还应将静电接地线与车体连接可靠。

确认充装泵出口阀关闭，打开出口阀后吹除阀，开启罐车上部进液阀，利用槽车内介质对充装软管进行置换，根据充装软管长度确定吹扫置换时长（至少吹扫置换3分钟），确保彻底置换后关闭出口阀后吹除阀。

微开泵入口阀（一般开启紧靠泵附近的阀，双阀系统离储罐近的阀门为常开阀，事故或检修时方可操作），打开泵出口回流阀、回气阀。液体从储罐流入泵腔，开始预冷泵体。当预冷时间变长，管道结霜，证明保温不好，应采取保温措施。预冷过程中应不断盘车，确认泵轴转动灵活无卡涩现象。

泵预冷5～10分钟后，稍开泵出口阀，吹扫输液管路中的杂质及空气。罐车残液排放阀见液后，关闭出口阀、排放阀。

待泵体表面完全结霜后，证明充装泵预冷基本完成，全开泵入口阀，开启罐车上部进液阀（喷淋进液阀）充装，也可上、下进液阀同时充装。

点动电机，泵轴转动灵活无卡死现象。如果出现转动不灵活、卡死现象，应停止供液解冻泵体，同时通知维修员检修。

关闭回气阀，启动液体充装泵，观察泵出口压力，压力升高至0.6MPa以上后，打开泵出口阀，同时关小泵回流阀。

不要通过泵入口阀来控制流量，该阀必须保持全开，可以通过调节回流阀的开度来实现泵出口压力、流量的稳定，改善泵运行状态。

低温液体泵出口压力在泵启动后20～30秒后未达到要求，则应停泵后再重新冷却。

低温液体泵运行中发出异常的声音，充装管路有较大震动，应立即停泵，查找原因。

快装接头漏液，应立即停泵，处理好后重新开泵。

当发现测满阀不排气，应停止充装，处理后重新充装。发现测满阀排出液体，证明罐车已经充满，应立即停泵，关闭罐车进液阀、泵出口阀、测满阀，打开罐车残液排放阀及管道残液排放阀，排净软管内残液后卸下充液软管，放入软管箱中。

充装过程中，现场监护人员应经常监视压力表读数和液位计读数，防止超压和超装。严禁压力超过罐车的设计压力值。当压力超过设计压力时，紧急打开放空阀卸压，关闭进液阀，排放口不得直对人员、设备防止发生危险。

充装过程中使用防爆手持终端机依次确认检查内容是否符合要求，不符合时停泵处理。

充装完成后用防爆手持终端机依次确认压力表、液位计等检查项目复检合格后，通知司磅员重车过磅。

撤出防溜车装置，液氧罐车断开静电接地线与车体连接，发还司机罐车钥匙，驶离充装区。

通知化验员进行纯度分析，纯度分析合格，由化验员出具检验报告，司磅员出具出门证，罐车方可离厂。

充装后

检查程序如下：

- 现场贮槽、泵等相关阀门关闭，静电接地装置拆除，罐车各相关阀门关闭；

罐车压力、液位、充装量符合要求；

罐车所有密封面、阀门接管无泄漏；

所有安全附件、装卸附件完好；

罐车罐体外壁不存在结露、结霜现象；

充装连接软管已拆除并恢复防尘堵帽。

压缩气体充装

压缩天然气罐车充装

充装前

按照如下程序进行检查，并填写相关记录表。

在长管拖车和管束式集装箱（以下简称：管束拖车）前方放置“正在加气”警示牌。

打开管束拖车后舱门挂好风钩，确认舱内工艺管线、压力表完好，钢瓶内余压大于0.5MPa，管束拖车充气阀块处压力为 0MPa。

检查充气软管无鼓包、破损情况，加气柱放空阀为关闭状态。

检查确认管束拖车工艺管线无泄漏。

充装

可靠连接软管快装接头与管束拖车快装接头，确认快装接头已连接到位，在管束拖车牢固结构上栓牢软管防脱挂钩。

将母站空气管连接到管束拖车空气管端子排，并开启加气柱旁的空气阀。

缓慢开启管束拖车进气阀门，打开加气柱放空阀门，对软管内空气进行有效置换，然后打开加气柱阀门。发现个别钢瓶为满瓶时，关闭该瓶充气阀，确认管束拖车无故障后再对其余钢瓶进行充装。

若管束拖车余压小于 6MPa，开启管压直充阀。顺次按下加气柱面板上的“启动”、“中压”按钮，加气柱中压电磁阀打开，开启中压充气阀，此时进入管压直充计量状态。管束拖车充装压力与管压平衡后，关闭管压直充阀，按下加气柱面板上的“高压”按钮，加气柱中压电磁阀关闭，高压电磁阀打开，打开高压充气阀，此时加气柱进入高压充装计量状态。

高压充装操作

充装程序如下。

- 若管束拖车余压大于 6MPa 时顺次按下加气柱面板上的“启动”、“中压”、“高压”按钮，加气柱高压电磁阀打开，直接进入高压充装计量状态。

启动 CNG 压缩机，管束拖车开始充装，确认加气柱计量正常。当管束拖车充装压力达20MPa 时（表压），操作工进行中高压倒车充装作业。充装过程应对管束拖车工艺管线进行检漏和检查。检查加气柱放空阀处于关闭状态。充气过程中发现漏气、突发雷电或其它危险情况，应立即停止充装作业。

充装后

停止充装作业

管束拖车充满、CNG 压缩机停机后顺次按下加气柱面板上的“停止”、“确认”键，顺次关闭加气柱加气阀、管束拖车装卸总阀、加气柱旁的空气阀。

拆卸空气管操作

确认空气管内空气排空后，依次摘除空气管快速接头盘好软管并放回原处。

拆卸充气管操作

开启加气柱放空阀，放空充气软管内气体至压力为 0MPa，回拉快装接头卡套，先取下快装接头，再取下防脱挂钩，关闭加气柱放空阀。将充气软管放回原处，盖好防尘帽。

拆卸静电接地夹

拆卸静电接地夹并放置在指定位置。

将管束拖车前放置的“正在加气”小挡车指示牌翻转为“加气完毕”指示牌。填写相关记录。

车辆驶离

驶离程序及要求如下。

- 将“加气完毕”指示牌小挡车移走到指定位置，连接牵引车头，确认连接牢靠后再将支腿摇起，关闭刹车气动阀门而后关闭后舱车门，移走三角垫木并放置在指定位置。移走三角枕木时应确认车辆为静止状态。

确认拖车刹车处于行车状态。拖车驶离前应围绕拖车检查一遍，确认拖车无障碍、与现场无连接，拖车刹车手柄处于“行驶”部位。

牵引车驶离。

异常情况的处理

充装连接软管破裂

现场或中控室立即停止液体充装泵。

关闭充装泵及罐车进口阀门。

检查现场人员受伤情况，及时就医。

疏散人群至上风向安全区域。

如充装液体为液氧，禁止周边所有车辆启动及行驶。

班长上报相关负责人。

人员冻伤

立即停止低温液体相关作业。

用大量流动冷水冲洗伤处缓解伤情并涂抹烫伤膏。

送医院就医。

充装现场着火

现场确认

通过以下方式进行确认：

联系现场外操确认；

利用现场摄像头观察确认。

报告报警

报告报警程序如下：

- 向充装站站长汇报；

按现场手动报警器报警；

报火警119；

充装站站长向公司总经理汇报；

1小时内向上级有关部门汇报。

应急救援

将伤员转移至上风向空气清新处。

在气防、医院等专业人员到达前，应第一时间对中毒人员采取心肺复苏等措施施救。

根据检测数据划定警戒范围。

应急处置

关闭着火鹤位液化气装车阀门，切断进料，停止液化气装车。

停止现场所有装卸作业，关闭相应阀……

通知各装车泵人员停泵。

关闭着火鹤位装车阀门。

关闭罐车液相阀门，如果人靠不上去，关闭罐车尾部紧急切断阀。

非泄漏性着火，用干粉灭火器对准火源根部喷射，将火扑灭。

泄漏性着火，在漏点未被堵住的情况下，应保持燃烧，不得将火扑灭。

打开消防炮，对着火罐车进行冷却。

火势较大难以控制或人身安全受到威胁时，立即撤离现场。

充装现场有毒介质泄漏

报告报警

- 当有毒介质发生泄漏后，当事人立即向班组长报告，班组长立即组织应急人员采取应急措施展开救援，同时向调度或领导报告。如果事故严重，依靠自己的力量无法控制，主管领导应立即上报政府相关部门，同时请求周边单位救援。

泄漏处置措施

泄漏处置

发生漏事故后，岗位人员及时对漏点位置、泄漏情况做出判断后，开启事故塔引风机和中和循环泵，穿带好防护用品后，把带喇叭口的引风软管对准泄漏部位，把有毒气送入事故塔中和吸收，然后采用打卡子、封堵、打衬胶、箍等方法进行堵漏。以上措施止漏无效时再采用倒灌操作，将事故罐内的介质倒入备用罐中。

紧急疏散

责任分工

事故现场人员的清点由当班长负责，非事故现场人员由指挥组织撤离。

注意事项

紧急疏散撤离时应注意：

要尽量佩戴防护用品,如配戴防毒面具、防毒口罩、空气呼吸器，穿防化服等；

应向上风方向转移，疏散引导组明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向；

不要在低洼处滞留；

要安排专人查清是否有人留在污染区。

危险区的隔离

- 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离450m，严格限制出入。并在道路上设置警戒线，进行交通管制。

现场救护

- 依据接触有毒气体的人群职业性接触方式，现场紧急抢救方案如下。

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

若吸入少量气体，可迅速脱离现场至空气新鲜处,若吸入过多的,呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术,就医。

人员窒息

立即停止作业，立即关闭罐车气、液相紧急切断阀和充装站的有关阀门，切断气源。

通知车间领导、总调、并拨打急救电话。

抢救人员做好自身安全防护工作后，两人以上同时迅速进入毒区并将窒息人员接至空气新鲜处。

轻度窒息人员，移至上风口通风即可。

昏迷人员，衣领和上衣解开，保护呼吸道通畅，进行口对口人工呼吸或胸外心脏按压，就医

充装前罐车分析纯度不符合要求

静置10分钟再次进行分析。

再次分析仍不合格，上报质量负责人及销售。

得到批准后，按照相关要求进行置换。

置换完毕后，再次进行分析，合格后进行充装。

（规范性）
移动式压力容器过量充装卸载规范

过量充装卸载要求

发现过量充装的车辆，未采取安全卸载之前，不应离开充装单位。

充装无毒不可燃的冷冻液化气体的车辆，可静置，待其气化之后，打开排空阀门，对空排放；也可重新联入系统用泵抽回系统。

其他冷冻液化气体，高低压液化气体发现过量充装，宜重新连接到充装系统用泵抽回。有毒易燃气体卸载过程要严格执行工艺纪律，严防接头处置不当，泄漏物料造成伤害。

不应使用临时软管倒罐卸液。

参考文献

[1]  中华人民共和国特种设备安全法

[2]  特种设备安全监察条例（中华人民共和国国务院令第549号）